Glava podjetja - NPK - Komisija za nacionalno poklicno kvalifikacijo Naslov Kraj Tel./ fax mail/ web stran

STAVBA / OBJEKT / PROSTOR

ZAPISNIK št.     /20   O PREVERJANJU SISTEMA ZAŠČITE PRED DELOVANJEM STRELE ZA (MANJ) ZAHTEVEN OBJEKT

NAZIV STAVBE / OBJEKTA

SKLEP Pregled je bil zaključen dne __.__.____ skladno z zahtevami strokovnih znanj in spretnosti iz kataloga št: 8765865021 (za zahtevne obj. št. kataloga: 6533273021) na osnovi certifikata NPK št.: . Dobljeni rezultati pregleda SO - NISO strokovno ustrezni in SO – NISO skladni z veljavnimi predpisi. Na osnovi ugotovljenega JE - NI podano pozitivno mnenje za varno obratovanje pregledane inštalacije. Veljavnost pregleda do: __.__.____

Kraj, dne __.__.____                                                                           IZVAJALEC PREGLEDA

_______________(FIRMA)

_____________________(ODG. OSEBA)

VSEBINA

| Številka | / Poglavje | Stran |
| --- | --- | --- |

I -1. OSNOVNI PODATKI	3

I -2. DATUM IN VELJAVNOST OPRAVLJANJA PREGLEDA - STRELOVODNA INŠTALACIJA	3

II-1. ELEKTRIČNA OSKRBA Z ENERGIJO (priklop na omrežje - dovod)	3

II-2. OZEMLJITVE	4

II-3. PRENAPETOSTNA ZAŠČITA	4

II-4. STRELOVODNA INŠTALACIJA	4

III-1. UPORABLJENI INSTRUMENTI	5

III-2. MERILNE METODE	5

III-3. UPOŠTEVANI PREDPISI - STRELOVODNE INŠ.	5

IV-1. STRELOVODNA INŠTALACIJA - VIZUALNI PREGLED in FUNKCIONALNI PREIZKUS	6

V-1. MERILNI REZULTATI ZAŠČITE PRED DELOVANJEM STRELE  - LSP	8

VI. UGOTOVLJENE POMANJKLJIVOSTI	10

VII. KOMENTAR in OCENA REZULTATOV S SKLEPOM	11

VIII. PRIKAZ TLORISNIH POVRŠIN STAVB OBJEKTA Z OZNAČENIMI MESTI  RAZDELILNIKOV	12

IX. PRILOGE	13

DODATEK: -POTRDILO O USPOSOBLJENOSTI -POTRDILO O SKLADNOSTI S PREDPISI -CERTIFIKAT O KALIBRACIJI

OBVESTILO: ZA AŽURIRANJE VSEBINE SEZNAM SE POSTAVI NA SEZNAM IN PRITISNI TIPKO F9

ZAPISNIK O PREVERJANJU SISTEMA ZAŠČITE PRED DELOVANJEM STRELE

| I -1. OSNOVNI PODATKI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podatki o objektu |  |  |  |  |
| Predmet pregleda |  |  |  |  |
| Namen pregleda |  |  |  |  |
| Mesto pregleda |  |  |  |  |
| Št. in datum izdaje grad. dov. |  |  |  |  |
| Razpoložljiva dokumentacija |  |  |  |  |
| Naročnik (stranka, podjetje...) |  |  |  |  |
| Vrsta pregleda: | ☐ - prvi pregled | ☐ - period. pregled | ☐ - ponovni preg | ☐ - rekonstrukcija |

| I -2. DATUM IN VELJAVNOST OPRAVLJANJA PREGLEDA - STRELOVODNA INŠTALACIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum preverjanja | __.__.20__ |  |  |
| Veljavnost preverjanja in zakonska podlaga | V skladu z 11. členom (redna in izredna preverjanja) Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Ur. l. RS 140/2021) je potrebno naslednji redni pregled opraviti v roku __ let oziroma najkasneje do __.__.20__. V primeru direktnega udara strele v sistem zaščite pred strelo, po poškodbah oziroma posegih, vključno z rekonstrukcijo sistema zaščite pred strelo, ki lahko vplivajo na njegovo varnost se mora opraviti izredni pregled. |  |  |

| II-1. ELEKTRIČNA OSKRBA Z ENERGIJO (priklop na omrežje - dovod) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distributer / št. TP / izvod |  |  |  |  |  |  |
| Transformator | Moč _____ (kVA) Napetost: _____ ☐ V a.c. ☐ V d.c. Frekvenca: _____Hz Tok: _____(A) |  |  |  |  |  |
| Sistem zaščite | ☐ TN-C | ☐ TN-S | ☐ TN-C-S | ☐ TT | ☐ IT | ☐ drugo____ |
| Sistem napajanja | ☐ 1 fazen | ☐ 3 fazen | ☐ po zraku | ☐ po zemlji | ☐ kombinirano | ☐ drugo____ |
| Velikost nadtok. zaščite na dovodu | _______(A) | Vrsta zaščite |  | Mesto zaščite |  |  |
| V objektu obstaja | ☐ TP postaja | ☐ agregat | ☐ fotovoltaika | ☐ UPS >41kVA | ☐ EX prostor | ☐ drugo____ |

| II-2. OZEMLJITVE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ozemljilna upornost: RPE = _______ |  |  | Meritev izvedena pri: ☐ - združeni zaščitni, obratovalni in strelovod. ozemljitvi ☐ - ločeni zaščitni, obratovalni in strelovod. ozemljitvi |  |  |
| Mesto merjenja | ☐ GIP | ☐ PE/PEN sp. | ☐ strel. odvod | ☐ kov. masa | ☐ drugo_________ |
| Poten. obroč | ☐ DA | ☐ NE |  |  | ☐ drugo ________ |
| Ozemljitev | ☐ tračno | ☐ palično | ☐ ozeml. obroč | ☐ temeljno | ☐ drugo ________ |
| Material | ☐ FeZn | ☐ Al (prepovedano) | ☐ Cu | ☐ Rf | ☐ drugo ________ |
| Presek | _______(mm2) |  |  |  | ☐ drugo ________ |
| Vreme | ☐ sončno | ☐ delno sončno | ☐ oblačno | ☐ padavine | ☐ drugo_________ |
| Tla (zemlja) | ☐ suha | ☐ vlažna | ☐ delno vlažna | ☐ zamrznjena | ☐ drugo_________ |

II-3. PRENAPETOSTNA ZAŠČITA ( - označi oz. vpiši podatek)

| Stavba / objekt: |  |  |  |  |  | Razdelilnik: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podatki o prenapetostni zaščiti |  |  |  |  |  | Meritev |  |  |  |
| Oznaka | Element | Stopnja | Znamka | Ivarov. (A) | Uc (V) | U (V) | UAC (V) | RPE / I0 (/mA) | Ustreza |

Legenda:   - ustreza    - ne ustreza

Za prenapetostno zaščito glej točko V. (Zapišite v primeru, če prenapetostno zaščito podajate v točki V.)

| II-4. STRELOVODNA INŠTALACIJA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zaščitni nivo LPS | ☐ I | ☐ II | ☐ III | ☐ IV | - | - | ☐ drugo____ |
| Lovilna mreža | ☐ FeZn | ☐ Al | ☐ Cu | ☐ Rf | ☐ Fe kritina | Presek: | ______(ɸ/mm2) |
| Odvodni sistem | ☐ FeZn | ☐ Al | ☐ Cu | ☐ Rf | ☐ Fe kritina | Presek: | ______(ɸ/mm2) |
| Pregled izveden | ☐ zunanjem LPS |  | ☐ notranjem LPS |  | ☐ zunanjem + notranjem |  | ☐ drugo____ |
| Izvedba LPS | ☐ neizolirana izvedba |  | ☐ izolirana izvedba |  | ☐ kombinirana |  | ☐ drugo____ |
| Kritina, material |  |  | Kov. kritina debeline (mm2): |  |  |  |  |

| III-1. UPORABLJENI INSTRUMENTI (vpiši podatek) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Instrument: |  | Uradna oznaka: |  |
| Proizvajalec: |  | Št. instrumenta: |  |
| Tip: |  | Poročilo o kontroli: |  |
| Potrdilo o sklad. s predpisi št.: |  | Potrdilo velja do: | __.__.____ |
| Dokazila - glej spletno stran: |  |  |  |

III-2. MERILNE METODE

Nizkonapetostne električne inštalacije - 6. del: Preverjanje SIST IEC 60364-6; - Neprekinjenost vodnikov SIST IEC 60364-6, točka 6.4.3.2; - Izolacijska upornost električne inštalacije SIST IEC 60364-6, točka 6.4.3.3; - Merjenje ozemljilne upornosti SIST IEC 60364-6, točka 6.4.3.7.2, način C1 / C2 / C3;

| III-3. UPOŠTEVANI PREDPISI - STRELOVODNE INŠ. (levem kotu izberite katere predpise ste upoštevali) |  |
| --- | --- |
| IZBERI | Upoštevani predpisi - grad. dovoljenje izdano med 11.04.1968 in 24.04.2009 |
| ☐ | - Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo el. toka (Ur. l. 29/92, 56/99 - ZVZD in 43/11 - ZVZD-1); - Pravilnik o tehniški predpisih za strelovode (Ur. list SFRJ št. 13/68); - Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Ur. l. RS, št. 140/2021); - SIST IEC 60364-6 Nizkonapetostne električne instalacije - 6. del: Preverjanje. |
|  | Upoštevani predpisi - grad. dovoljenje izdano med 25.04.2009 in 17.09.2021 |
| ☐ | - Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo el. toka (Ur. l. 29/92, 56/99 - ZVZD in 43/11 - ZVZD-1); - Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Ur. list RS 28/09, 2/12); - Zaščita pred delovanjem strele, Tehnična smernica TSG-N-003:2013 (2009); - Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Ur. l. RS, št. 140/2021); - SIST IEC 60364-6 Nizkonapetostne električne instalacije - 6. del: Preverjanje. |
|  | Upoštevani predpisi - grad. dovoljenje izdano po 18.09.2021 - |
| ☐ | - Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo el. toka (Ur. l. 29/92, 56/99 - ZVZD in 43/11 - ZVZD-1); - Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Ur. l. RS, št. 140/2021); - Zaščita pred delovanjem strele, Tehnična smernica TSG-N-003:2021; - SIST IEC 60364-6 Nizkonapetostne električne instalacije - 6. del: Preverjanje. |

IV-1. STRELOVODNA INŠTALACIJA - VIZUALNI PREGLED in FUNKCIONALNI PREIZKUS

Stavba / objekt:

| Strelovodna instalacija - pregled |  | (Legenda: DA - USTREZA NE - NE USTREZA / - NI PREDMET PREGLEDA) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| / | Projekt in načrti strelovodne inštalacije ustrezajo veljavnim tehničnim prepisom zahtevam |  |  |  |
| / | Izvedba zaščite pred delovanjem strele je skladna s projektno dokumentacijo |  |  |  |
| / | Obstajajo dokumenti o skladnosti (izjave o skladnosti, atesti) izbranih materialov glede na zahteve Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele in pripadajočih tehničnih smernic |  |  |  |
| / | Objekt, zaščiten pred strelo sestavlja več zgradb, ki v sistemu strelovodne zaščite tvorijo isti ekvipotencialni prostor ali so v isti referenčni zemlji |  |  |  |
| Strelovodna instalacija - preizkus |  | (Legenda: DA - USTREZA NE - NE USTREZA / - NI PREDMET PREGLEDA) |  |  |
| / | V sistemu zaščite pred strelo niso vidne poškodbe |  |  |  |
| / | V sistemu zaščite pred strelo ni zrahljanih spojev in naključnih prekinitev vodnikov, spojev in povezav |  |  |  |
| / | Strelovodna inštalacija (merilni spoj, merilni stik, oštevilčeni odvodi na tlorisu stavbe, gostota lovilne mreže in odvodov) ustreza izbranemu (projektiranemu) zaščitnemu nivoju strelovodne inštalacije |  |  |  |
| / | Razdalje med strelovodnimi nosilci in podporami ustrezajo glede na izvedbo strešne kritine in je pri tem upoštevan maksimalni poves zaradi povišane temperature |  |  |  |
| / | Zaradi korozije ni oslabljenih delov strelovodnega sistema, še posebej pritiskih z zemljo |  |  |  |
| / | Ni nepoškodovano vidnih ozemljilnih in ozemljitvenih priključkov |  |  |  |
| / | V s strelovodno inštalacijo zaščiteni stavbi ni prišlo zaradi dodatnih naprav ali dopolnitev, ki bi zahtevale dodatne zaščitne ukrepe, ki niso prikazani v obstoječi dokumentaciji |  |  |  |
| / | Ločilne razdalje med različnimi kovinskimi deli v objektu kjer lahko pride do prenosa nevarnega potenciala oziroma iskrenja so primerno izbrane in ohranjene |  |  |  |
| Prenapetostna zaščita |  | (Legenda: DA - USTREZA NE - NE USTREZA / - NI PREDMET PREGLEDA) |  |  |
| / | Prenapet. odvod. so pravilno nameščeni in priključeni |  | / | Ni znakov poškodb prenapetostnih zaščitnih naprav ali varovalk, ki ščitijo prenapetostne zaščitne nap. |
| / | Zaščite pred prenapetostmi, glede na koordinacijo zaščitnih elementov je pravilno izvedena |  | / | V stavbi je uporabljen conski princip zaščite pred prenapetostmi |
| / | Povezovalni vodniki in spoji v stavbah tvorijo združen sistem so primerno nameščeni in dimen. |  | / | Drugo:________________________________________ |
| Napetost korak in dotika |  | (Legenda: DA - USTREZA NE - NE USTREZA / - NI PREDMET PREGLEDA) |  |  |
| / | Izvedeni so zaščitni ukrepi pred nevarnostmi zaradi previsokih nap. dotika in koraka na mestih, kjer se zadržujejo ali gibljejo ljudje |  |  |  |
| Drugo |  | (Legenda: DA - USTREZA NE - NE USTREZA / - NI PREDMET PREGLEDA) |  |  |
| / | Dosežena in ohranjena je združljivost naprav el. in strelovodne inštalacije glede na sistem ozemljitve v el. inštalaciji (TN, TT, IT) |  |  |  |
| / | Izvedena in ustrezna ter ohranjena je združljivost naprav električne in strelovodne inštalacije glede na načrtovane zaščitne cone sistema zaščite pred strelo |  |  |  |
| / | Povezovalni vodniki, spoji in naprave za kovinsko zaslanjanje, ozemljitve kovinskih kabelskih plaščev, mesto položitve kablov in prenapetostne zaščitne naprave so pravilno nameščene in pravilno povezane z ozemljitvenim sistemom |  |  |  |

Opombe, informacije, komentarji, slike...

V-1. MERILNI REZULTATI ZAŠČITE PRED DELOVANJEM STRELE - LSP

Tabela z rezultati - meritev ozemljilne upornosti strelovodnih odvodov

| Stavba / objekt: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. merilnega mesta | Merilno mesto | RZ () upornost zanke | RZ () preko ozemljilne mreže | RZ () preko lovilne mreže | Rg () galvanska povezava | Opomba / Komentar / |
| MS 1 |  |  |  |  |  |  |
| MS 2 |  |  |  |  |  |  |
| MS 3 |  |  |  |  |  |  |
| MS 4 |  |  |  |  |  |  |
| MS 5 |  |  |  |  |  |  |
| MS 6 |  |  |  |  |  |  |
| MS 7 |  |  |  |  |  |  |
| MS 8 |  |  |  |  |  |  |
| MS 9 |  |  |  |  |  |  |
| MS 10 |  |  |  |  |  |  |

Legenda

| !!! | - BREZ ZAŠČITE PRED DELOVANJEM STRELE (prekinjena zanka, ni povezave s temeljim ozemljilom, ni povezave z lovilnim sistemom…) |
| --- | --- |
|  | - odvod ustreza tehničnim prepisom |
|  | - odvod ne ustreza tehničnim prepisom |

| IZBERI | Upoštevani predpisi - grad. dovoljenje izdano med 11.04.1968 in 24.04.2009 |
| --- | --- |
| ☐ | V skladu s točko 4.62 in 4.621 Pravilnika o tehniški predpisih za strelovode (Ur. l. SFRJ št. 13/68) sme dovoljena upornost posameznega ozemljila znašati pri specifični upornosti tal 250 m do 20, oziroma pri specifični upornosti tal, ki je večja od 250 m ozemljilna upornost ne sme biti večja kot 8% od izmerjene specifične upornosti tal v m. |
|  | Upoštevani predpisi - grad. dovoljenje izdano med 25.04.2009 in 17.09.2021 |
| ☐ | Ozemljilna upornost posameznega strelovodnega ozemljila v skladu s točko 2.9 Tehnične smernice TSG-N-003-2013 (2009) je v splošnem nizka ozemljilna upornost, manjša od 10 najprimernejša. Pri specifični upornosti tal, ki je večja od 250 Ωm, naj ozemljilna upornost ne bo večja kot 4% od izmerjene specifične upornosti tal v Ωm. |
|  | Upoštevani predpisi - grad. dovoljenje izdano po 18.09.2021 - |
| ☐ | Ozemljilna upornost posameznega strelovodnega ozemljila v skladu s točko 3.3.1 Tehnične smernice TSG-N-003-2021 je v splošnem nizka ozemljilna upornost, manjša od 10 najprimernejša. Pri specifični upornosti tal, ki je večja od 250 Ωm, naj ozemljilna upornost ne bo večja kot 4% od izmerjene specifične upornosti tal v Ωm. |

Tabela z rezultati  - meritev neprekinjenosti galvanskih povezav in spojev

| Stavba / objekt: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROSTOR | Mer. mesto | MERITEV | Št. meritev | Rg () galvanska povezava | Opomba / Komentar |

Izmerjena ohmska upornost neprekinjenosti zaščitnih vodnikov, vodnikov za glavno in dodatno izenačitev potencialov, vodnikov za galvansko izenačevanje potencialov kovinskih delov in strelovodnih zank načeloma ne sme presega vrednosti 2, oziroma vrednosti, ki izhajajo iz zahtev v projektni dokumentaciji. Priporočena vrednost je manj kot 1.

VI. UGOTOVLJENE NESKLADNOSTI

| Št. mer. mesta | Napaka | Slika | Predlagana rešitev / opomba |
| --- | --- | --- | --- |

VII. KOMENTAR in OCENA REZULTATOV S SKLEPOM

KOMENTAR

V skladu s Pravilnikom o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Ur. l. RS, št. 140/2021), 8. točko Tehnične smernice TSG-N-003:2021 (Preverjanje LPS) in standardom SIST IEC 60364-6 je bil izveden pregled, preskus in meritev neprekinjenosti vodnikov, impedanc zank z dvojnimi tokovnimi kleščami ter ozemljilnih upornosti.

Podajanje merilnih rezultatov je skladno s pravilom desnega svedra po posameznih prostorih, stavbah ali objektih.

S K L E P Dobljeni rezultati pregleda SO - NISO strokovno ustrezni in SO – NISO skladni z veljavnimi predpisi. Na osnovi ugotovljenega JE - NI podano pozitivno mnenje za varno obratovanje pregledane inštalacije.

Datum meritev: __.__._____                                                             IZVAJALEC MERITEV

______________________(ODG. OSEBA)

______________________ (ŠT. CERTIFIKATA)

M. P.

Material iz tega dokumenta je intelektualna lastnina avtorjev mag. Borisa Žitnika in mag. Dejana Senekoviča. Kopiranje in distribuiranje nista dovoljena! Uporaba tega dokumenta za izobraževalne namene ter kot prilogo k tehnični opremi brez izrecnega dovoljenja avtorjev ni dovoljena. Uporaba tega dokumenta je izjemoma dovoljena preglednikom električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, ki so v RS opravili NPK Preglednik zahtevnih in manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele.

VIII. PRIKAZ TLORISNIH POVRŠIN STAVB OBJEKTA Z OZNAČENIMI MESTI RAZDELILNIKOV

IX. PRILOGE