Glava podjetja - NPK - Komisija za nacionalno poklicno kvalifikacijo Naslov Kraj Tel./ fax mail/ web stran

STAVBA / OBJEKT / PROSTOR

ZAPISNIK št.       /20    O PREVERJANJU ELEKTRIČNE INŠTALACIJE ZA GRADBENI PROVIZORIJ

GRADBENI PROVIZORIJ

NAZIV STAVBE / OBJEKTA

SKLEP Pregled je bil zaključen dne __.__.____ skladno z zahtevami strokovnih znanj in spretnosti iz kataloga št: 8765865031 (za zahtevne obj. št. kataloga: 6533273031) na osnovi certifikata NPK št.: . Dobljeni rezultati pregleda SO - NISO strokovno ustrezni in SO – NISO skladni z veljavnimi predpisi. Na osnovi ugotovljenega JE - NI podano pozitivno mnenje za varno obratovanje pregledane inštalacije. Veljavnost pregleda do: __.__.____

Kraj, dne __.__.____                                                                           IZVAJALEC PREGLEDA

_______________(FIRMA)

_____________________(ODG. OSEBA)

VSEBINA

| Številka | / Poglavje | Stran |
| --- | --- | --- |

I -1. OSNOVNI PODATKI	3

I -2. DATUM IN VELJAVNOST OPRAVLJANJA PREGLEDA - GRADBENI PROVIZORIJ	3

II-1. ELEKTRIČNA OSKRBA Z ENERGIJO (priklop na omrežje - dovod)	3

II-2. OZEMLJITVE	4

II-3. PRENAPETOSTNA ZAŠČITA	4

III-1. UPORABLJENI INSTRUMENTI	5

III-2. MERILNE METODE	5

III-3. UPOŠTEVANI PREDPISI - ELEKTRIČNE INŠ. - GRADBENI PROVIZORIJ	5

IV-1. ELEKTRIČNA INSTALACIJA - VIZUALNI PREGLED in FUNKCIONALNI PREIZKUS	6

V-1. MERILNI REZULTATI ZAŠČITE PRED ELEKTRIČNIM UDAROM	8

V-2. MERITEV IZOLACIJSKE UPORNOSTI	11

VI. UGOTOVLJENE NESKLADNOSTI	12

VII. KOMENTAR in OCENA REZULTATOV S SKLEPOM	13

VIII. PRIKAZ TLORISNIH POV. STAVB OBJEKTA Z OZNAČENIMI MESTI RAZDELILNIKOV	14

IX. PRILOGE	15

DODATEK: -POTRDILO O USPOSOBLJENOSTI -POTRDILO O SKLADNOSTI S PREDPISI -CERTIFIKAT O KALIBRACIJI

OBVESTILO: ZA AŽURIRANJE VSEBINE SEZNAM SE POSTAVI NA SEZNAM IN PRITISNI TIPKO F9

ZAPISNIK O PREVERJANJU ELEKTRIČNE INŠTALACIJE ZA GRADBENI PROVIZORIJ

| I -1. OSNOVNI PODATKI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podatki o objektu |  |  |  |  |
| Predmet pregleda | GRADBENI PROVIZORIJ |  |  |  |
| Namen pregleda |  |  |  |  |
| Mesto pregleda |  |  |  |  |
| Št. in datum izdaje grad. dov. |  |  |  |  |
| Razpoložljiva dokumentacija |  |  |  |  |
| Naročnik (stranka, podjetje...) |  |  |  |  |
| Vrsta pregleda: | ☐ - prvi pregled | ☐ - period. pregled | ☐ - ponovni preg | ☐ - rekonstrukcija |

| I -2. DATUM IN VELJAVNOST OPRAVLJANJA PREGLEDA - GRADBENI PROVIZORIJ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum preverjanja | __.__.20__ |  |  |
| Veljavnost preverjanja in zakonska podlaga | V skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 83/05, 43/11 - ZVZD-1), priloga IV, točka 5.10 je potrebno: - Redni PERIODIČNI pregled električnih inštalacij na gradbiščih, ki obsega pregled, preskuse in meritve električnih inštalacij izvesti VSAJ DVAKRAT NA LETO (v poletnem in zimskem času) oziroma najkasneje do __.__._____; - Vizualne preglede morajo redno dnevno opravljati o tem poučeni delavci na gradbišču, mesečno pa strokovno usposobljeni delavci elektrotehniške stroke; - Izredni pregled se opravi po poškodbah, popravilih oziroma posegih, ključno z obnovitvijo električnih inštalacij, ki lahko vplivajo na njihovo varnost. |  |  |

| II-1. ELEKTRIČNA OSKRBA Z ENERGIJO (priklop na omrežje - dovod) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distributer / št. TP / izvod |  |  |  |  |  |  |
| Transformator | Moč _____ (kVA) Napetost: _____ ☐ V a.c. ☐ V d.c. Frekvenca: _____Hz Tok: _____(A) |  |  |  |  |  |
| Sistem zaščite | ☐ TN-C | ☐ TN-S | ☐ TN-C-S | ☐ TT | ☐ IT | ☐ drugo____ |
| Sistem napajanja | ☐ 1 fazen | ☐ 3 fazen | ☐ po zraku | ☐ po zemlji | ☐ kombinirano | ☐ drugo____ |
| Velikost nadtok. zaščite na dovodu | _______(A) | Vrsta zaščite |  | Mesto zaščite |  |  |
| V objektu obstaja | ☐ TP postaja | ☐ agregat | ☐ fotovoltaika | ☐ UPS >41kVA | ☐ EX prostor | ☐ drugo____ |

| II-2. OZEMLJITVE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ozemljilna upornost: RPE = _______ |  |  | Meritev izvedena pri: ☐ - združeni zaščitni, obratovalni in strelovod. ozemljitvi ☐ - ločeni zaščitni, obratovalni in strelovod. ozemljitvi |  |  |
| Mesto merjenja | ☐ GIP | ☐ PE/PEN sp. | ☐ strel. odvod | ☐ kov. masa | ☐ drugo_________ |
| Poten. obroč | ☐ DA | ☐ NE |  |  | ☐ drugo ________ |
| Ozemljitev | ☐ tračno | ☐ palično | ☐ ozeml. obroč | ☐ temeljno | ☐ drugo ________ |
| Material | ☐ FeZn | ☐ Al (prepovedano) | ☐ Cu | ☐ Rf | ☐ drugo ________ |
| Presek | _______(mm2) |  |  |  | ☐ drugo ________ |
| Vreme | ☐ sončno | ☐ delno sončno | ☐ oblačno | ☐ padavine | ☐ drugo_________ |
| Tla (zemlja) | ☐ suha | ☐ vlažna | ☐ delno vlažna | ☐ zamrznjena | ☐ drugo_________ |

II-3. PRENAPETOSTNA ZAŠČITA (vpiši oz. označi podatek)

| Stavba / objekt / prostor: |  |  |  |  |  | Razdelilnik: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podatki o prenapetostni zaščiti |  |  |  |  |  | Meritev |  |  |  |
| Oznaka | Element | Stopnja | Znamka | Ivarov. (A) | Uc (V) | U (V) | UAC (V) | RPE / I0 (/mA) | Ustreza |

Legenda:  - ustreza    - ne ustreza

Za prenapetostno zaščito glej točko V. (Zapišite v primeru, če prenapetostno zaščito podajate v točki V.)

| III-1. UPORABLJENI INSTRUMENTI (vpiši podatek) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Instrument: |  | Uradna oznaka: |  |
| Proizvajalec: |  | Št. instrumenta: |  |
| Tip: |  | Poročilo o kontroli: |  |
| Potrdilo o sklad. s predpisi št.: |  | Potrdilo velja do: | __.__.____ |
| Dokazila - glej spletno stran: |  |  |  |

III-2. MERILNE METODE

Nizkonapetostne električne inštalacije - 6. del: Preverjanje SIST IEC 60364-6; - Zaščita s samodejnim odklopom napajanja, SIST EIC 60364-6, točka 6.4.3.7; - Merjenje impedance okvarne (in kratkostične) zanke SIST IEC 60364-6, točka 6.4.3.7.3; - Neprekinjenost vodnikov SIST IEC 60364-6, točka 6.4.3.2; - Izolacijska upornost električne inštalacije SIST IEC 60364-6, točka 6.4.3.3; - Merjenje ozemljilne upornosti SIST IEC 60364-6, točka 6.4.3.7.2, način C1 / C2 / C3.

| III-3. UPOŠTEVANI PREDPISI - ELEKTRIČNE INŠ. - GRADBENI PROVIZORIJ |  |
| --- | --- |
| Izberi | Upoštevani predpisi - grad. dovoljenje izdano po 18.09.2021 - |
| ☒ | - Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo el. toka (Ur. l. 29/92, 56/99 - ZVZD in 43/11 - ZVZD-1); - Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Ur. l. RS, št. 140/2022); - Nizkonapetostne električne inštalacije, Tehnična smernica TSG-N-002:2021; - Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 83/05, 43/11 - ZVZD-1); - SIST IEC 60364-6 Nizkonapetostne električne instalacije - 6. del: Preverjanje. |

IV-1. ELEKTRIČNA INSTALACIJA - VIZUALNI PREGLED in FUNKCIONALNI PREIZKUS

| Stavba / objekt / prostor: | El. razdelilnik: | Številka: |
| --- | --- | --- |
|  | Proizvajalec: | Tip: |

| Sistem zaščite | ☐ TN-C | ☐ TN-S | ☐ TN-C-S | ☐ TT | ☐ IT | ☐ drugo_______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zaščita dovoda | ☐ varovalka | ☐ odklopnik | ☐ RCD | ☐ PRCD | ☐ IMD | ☐ drugo______ |

| Vodnik | ☐ L1, L2, L3 | ☐ L | ☐ N | ☐ PE | ☐ PEN | ☐ drugo______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priklop | ☐ kabel | ☐ vodniki | ☐ drugo ______ | Velikost nadtok. zaščite na dov. | _________A | ☐ drugo______ |
|  | ☐ baker | ☐ aluminij | ☐ drugo ______ | Presek | _______mm2 | ☐ drugo______ |
|  | ☐ kabl. čevlji | ☐ direktno | ☐ drugo ______ | Nazivna U / I | 230 / 400_V | _________A |
|  | ☐ od zgoraj | ☐ od spodaj | ☐ iz leve | ☐ iz desne | ☐ od zadaj | ☐ drugo______ |

| Namestitev | ☐ zunaj | ☐ znotraj | ☐ pod ključem | ☐ na steno | ☐ na pod | ☐ drugo ______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ☐ distr. prostor | ☐ proizvodnja | ☐ industrija | ☐ javni prostor | ☐ stanovanje | ☐ drugo ______ |
| Razred zaščite | ☐ I | ☐ II | IP: IP44 | Mere: V/Š/G | ____________________mm2 |  |

| El. razdelilnik - pregled |  | (Legenda: DA - USTREZA NE - NE USTREZA / - NI PREDMET PREGLEDA) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | Obstajajo enopolne sheme, načrti, op. tablice, izjava o sklad., izjave o lastnostih in certifikati ali podobne informac. |  |  |  | / | Tokokrogi, varovalke, stikala, sponke, kabelske označbe in druga oprema so prepoznavni |
| / | Razdelilniki so prepisano označeni, vključno z ožičenjem |  |  |  | / | Velikost el. razdelilnika in štev. prostora je zadovoljiva in je pred njim za upravljanje na razpolago 0,8m prostora |
| / | Preseki, označbe in barve vodnikov ustrezajo |  |  |  | / | Povezave in priklopi vodnikov so ustrezno izvedene |
| El. razdelilnik - preizkus |  |  |  | (Legenda: DA - USTREZA NE - NE USTREZA / - NI PREDMET PREGLEDA) |  |  |
| / | Pri tipskih in delnih tipskih preizkusih razdelilnikov so bile opravljene kontrole (mej segrevanja, dielektričnih lastnosti, kratkostič. trdnosti, neprekinjenosti zaščit. tok., izolacijskih razdalj in plazilnih poti, mehanskega delovanja, stopnje mehanske zaščite (IP)) |  |  |  |  |  |
| / | Na razdelilniku, ko je bil gotov, so bili opravljeni naslednji kosovni preizkusi (pregled razdelilnika vključno z ožičenjem, preiz. el. funkcionalnosti, dielektrični preizkus, zaščita pred električnim udarom, pred nadtoki in el. neprekinjenosti zaščitnega tokokrog.) |  |  |  |  |  |
| Električna inštalacija - pregled |  |  | (Legenda: DA - USTREZA NE - NE USTREZA / - NI PREDMET PREGLEDA) |  |  |  |
| / | Izvedba el. inštalacije je skladna s projektno dokumentacijo |  |  |  | / | Pravilno je izvedena zaščita z uporabo naprav razreda II ali III ali z ustrezno izolacijo |
| / | Način ozemljitve el. sistema je skladen s projektom in el. soglasjem |  |  |  | / | Ukrepi za zaščito pred razširjanjem ognja in zaščito pred termičnimi vplivi so ustrezni |
| / | Zaščita pred el. udarom s samodejnim odklopom napajanja je primerno nameščena |  |  |  | / | Postavitev stikalnih nap. ustreza glede na ločilno razdaljo |
| / | Glavna izenačitev potencialov je pravilno izvedena |  |  |  | / | Zaščite pred električnim udarom z ovirami je ustrezna |
| / | Dodatna izenačitev potencialov je pravilno izvedena |  |  |  | / | Zaščite pred el. udarom s post. zunaj dosega roke je ustrezna |
| / | Nevtralni, ničelni in zaščitni vodnik so prepoznavni |  |  |  | / | Zaščite pred el. udarom z malo nap. je nameščena in ustrezna |
| / | Zaščita pred prevelikimi tokovi je predpisano izvedena |  |  |  | / | Pravilno je izvedena zaščita z električno ločitvijo |
| / | Zaščita pred električnimi udarom je pravilno izvedena |  |  |  | / | Zaščite pred el. udarom s pregradami in okrovi je ustrezna |
| / | Zaščita pred neposrednim dotikom je pravilno izvedena |  |  |  | / | Dostopni in razpoložljivi so prostori za obrat. in vzdrževanje |
| / | Zaščita pri posrednem dotiku je pravilno izvedena |  |  |  | / | Izvedba ozemljitev naprav za obdelavo podatkov je ustrezna |
| / | Izoliranost delov pod nap. ter skladnost opreme je ustrezna |  |  |  | / | Pravilno so nameščeni stacionarni akumulatorji |
| / | Izbira in nastavitev zaščitnih naprav za nadzor ustreza |  |  |  | / | Zaščite z lokalno izen. pot. brez povezave z zemljo je ustrezna |
| Prenapetostna zaščita |  | (Legenda: DA - USTREZA NE - NE USTREZA / - NI PREDMET PREGLEDA) |  |  |  |  |
| / | Prenapet. odvod. so pravilno nameščeni in priključeni |  |  |  | / | Ni znakov poškodb prenapetostnih zaščitnih naprav ali varovalk, ki ščitijo prenapetostne zaščitne naprave |
| / | Zaščite pred prenapetostmi, glede na koordinacijo zaščitnih elementov je pravilno izvedena |  |  |  | / | V stavbi je uporabljen conski princip zaščite pred prenapetostmi |
| / | Povezovalni vodniki in spoji v stavbah tvorijo združen sistem so primerno nameščeni in dimenzionirani. |  |  |  | / | Drugo:_________________________________________ |

| Napetost korak in dotika |  |  | (Legenda: DA - USTREZA NE - NE USTREZA / - NI PREDMET PREGLEDA) |
| --- | --- | --- | --- |
| / | Izvedeni so zaščitni ukrepi pred nevarnostmi zaradi previsokih nap. dotika in koraka na mestih, kjer se zadržujejo ali gibljejo ljudje |  |  |
| Drugo |  | (Legenda: DA - USTREZA NE - NE USTREZA / - NI PREDMET PREGLEDA) |  |
| / | Dosežena in ohranjena je združljivost naprav el. in strelovodne inštalacije glede na sistem ozemljitve v el. inštalaciji (TN, TT, IT) |  |  |
| / | Ustrezno je izvedena združljivost naprav el., strelovodnih in drugih inštalacij glede na načrtovane zaščitne cone sistema zaščite pred strelo oziroma EMC |  |  |
| / | Povezovalni vodniki, spoji in naprave za kovinsko zaslanjanje, ozemljitve kovinskih kabelskih plaščev, mesto položitve kablov in prenapetostne zaščitne naprave so pravilno nameščene in pravilno povezane z ozemljitvenim sistemom |  |  |

Opombe, informacije, komentarji, slike...

V-1. MERILNI REZULTATI ZAŠČITE PRED ELEKTRIČNIM UDAROM

| Stavba / objekt: |  |  | Razdelilnik: |  |  |  |  | Dodatno: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| PROSTOR | Št. meritve | MERITEV (porabnik, tokokrog, kov. masa...) | Št. porabnik. | Neprekinjenost zašč. vodikov: glavna / dodatna izenačitev pot., ozemlj. kov. delov Rg () | Impedanca kratkostične zanke ZIn() / Ik(A) | Impedanca okvarne zanke ZIpe() / IK(A) | RCD Napetost dotika Uc (V) | Razdelilnik /RCD/ tokokrog | Presek (mm2) | Nadtokovna zaščitna karakteristika | In (A) | Izklopni čas tiz (s) | Mejni Zm()/ Ikm(A) |
| Prostor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | El. razdelilnik "R" | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - dovod 3f / PE sponka - GIP | 1/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - vtičnica 1f NO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - vtičnica 1f NO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - vtičnica 3f 5P 16A | 1/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | . Razdelilnik: "R". Podatki o RCD; Meritev. Oznaka; In nazivni tok (A); Idn dif. naz. tok (mA); Tip AC, A, B; Tip G, S; Tip 1f, 3f; Znamka; Impedanca kratkost. zanke ZIn() / Ik(A); Napetost dotika Uc (V); Id izm izmerjeni difer. tok odklopa (mA); t1x (ms); t5x (ms). 30. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | . Razdelilnik: "R". Podatki o prenapetostni zaščiti; Meritev. Oznaka; Element; Stopnja; Znamka; Ivarov. (A); Uc (V); U (V); UAC (V); RPE (); Ustreza. . |  |  |  |  |  |  |

Legenda:

| X/Y | - število porabnikov, izvodov / število meritev na enoto; |
| --- | --- |
| IO | - instalacijski odklopnik; |

V skladu s Tehnično smernico TSG-N-002-2021 (Nizkonapetostne električne inštalacije - točka 4.4) mora biti za gradbišča napetost dotika UC manjša od 25 V, zaščitna naprava na diferenčni tok (RCD) pa v skladu z Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 83/05, 43/11 - ZVZD-1, Priloga IV: Zahteve za varnost in zdravje na gradbiščih - točka 5.3) ne sme presega nazivne vrednosti 30 mA, iz česar sledi, da je maksimalna ozemljilna upornosti lahko 833,3 .

Izmerjena ohmska upornost neprekinjenosti zaščitnih vodnikov, vodnikov za glavno in dodatno izenačitev potencialov, vodnikov za galvansko izenačevanje potencialov kovinskih delov in strelovodnih zank načeloma ne sme presega vrednosti 2, oziroma vrednosti, ki izhajajo iz zahtev v projektni dokumentaciji. Priporočena vrednost je manj kot 1.

V-2. MERITEV IZOLACIJSKE UPORNOSTI

| Stavba / objekt: |  |  |  |  | Razdelilnik: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. meritve | Razdelilnik /RCD/ tokokrog |  | L1 |  | L2 |  | L3 |  | L1 - L2 - L3 |  |  |
|  |  | Riso N -Pe (M) | Riso L1-Pe (M) | Riso L1-N (M) | Riso L2-Pe (M) | Riso L2-N (M) | Riso L3-Pe (M) | Riso L3-N (M) | Riso L1-L2 (M) | Riso L1-L3 (M) | Riso L2-L3 (M) |

| UPOŠTEVANI PREDPISI (levem kotu izberite katere predpise ste upoštevali) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Upoštevani predpisi - grad. dovoljenje izdano od 16.06.1989 |  |  |
| ☐ | Najmanjše vrednosti izolacijske upornosti morajo biti v skladu s točko 6.4.3.3 SIST IEC 60364-6 |  |  |
|  | Nazivna napetost tokokroga U(V) | Preizkusna nap d.c. U(V) | Izolacijska upornost Riso (M) |
|  | SELV in PELV | 250 | ≥0,5 |
|  | do vključno 500V, vključno FELV | 500 | ≥1,0 |
|  | nad 500 V | 1000 | ≥1,0 |

VI. UGOTOVLJENE NESKLADNOSTI

| Št. mer. mesta | Opis napake | Slika | Predlagana rešitev / opomba |
| --- | --- | --- | --- |

VII. KOMENTAR in OCENA REZULTATOV S SKLEPOM

KOMENTAR

V skladu s Tehnično smernico TSG-N-002-2021 (Nizkonapetostne električne inštalacije - točka 4.4) mora biti za gradbišča napetost dotika UC manjša od 25 V, zaščitna naprava na diferenčni tok (RCD) pa v skladu z Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 83/05, 43/11 - ZVZD-1, Priloga IV: Zahteve za varnost in zdravje na gradbiščih - točka 5.6) ne sme presega nazivne vrednosti 30 mA, iz česar sledi, da je maksimalna ozemljilna upornosti lahko 833,3 .

V skladu s Pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne električne instalacije v stavbah (Ur. l. RS št. 140/21), 12. točko (Preverjanje NN el. inštalacij) Tehnične smernice TSG-N-002:2021 in standardom SIST HD 60364-6 pa je bila izvedena meritev impedance okvarne in kratkostične zanke, meritev zaščite s samodejnim odklopom napajanja, meritev neprekinjenosti zaščitnega vodnika in meritev neprekinjenosti vodnika za glavno in dodatno izenačitev potencialov, ter meritev izolacijska upornosti električne inštalacije.

Podajanje merilnih rezultatov je skladno s pravilom desnega svedra po posameznih prostorih, stavbah ali objektih.

S K L E P Dobljeni rezultati pregleda SO - NISO strokovno ustrezni in SO – NISO skladni z veljavnimi predpisi. Na osnovi ugotovljenega JE - NI podano pozitivno mnenje za varno obratovanje pregledane inštalacije.

Datum meritev: __.__._____                                                             IZVAJALEC MERITEV

______________________(ODG. OSEBA)

______________________ (ŠT. CERTIFIKATA)

M. P.

Material iz tega dokumenta je intelektualna lastnina avtorjev mag. Borisa Žitnika in mag. Dejana Senekoviča. Kopiranje in distribuiranje nista dovoljena! Uporaba tega dokumenta za izobraževalne namene ter kot prilogo k tehnični opremi brez izrecnega dovoljenja avtorjev ni dovoljena. Uporaba tega dokumenta je izjemoma dovoljena preglednikom električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, ki so v RS opravili NPK Preglednik zahtevnih in manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele.

VIII. PRIKAZ TLORISNIH POV. STAVB OBJEKTA Z OZNAČENIMI MESTI RAZDELILNIKOV

IX. PRILOGE